Код ОКП 36 6671                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО НПО «Инверсия»

_____________ Казанцев В.П.

«__» _________________2016 г.

Котел паровой типа КПо

ТУ 3112-001-95803440-2007

Модель КПО-_________________

Топливо ________________________

Исполнение _____________________________

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1.Описание и работа котла								3

1.1. Назначение котла								3

1.2. Технические характеристики							4

1.3. Основные узлы котла								5

1.4. Устройство и работа котла							6

1.5.Маркировка									6

1.6. Упаковка, транспортирование и хранение					6

2.Эксплуатация котла									7

2.1. Организация эксплуатации							7

2.2. Подготовка котла к работе							7

2.3.Работа котла									8

2.4. Действие в экстремальных ситуациях					9

3.Техническое обслуживание котла							9

3.1. Общие указания								9

3.2. Меры безопасности								9

3.3.Техническое освидетельствование						10

3.4.Техническое диагностирование						10

3.5.Очистка от загрязнения								11

3.6. Защита котла от коррозии во время простоя				12

4. Ремонт котла										13

5. Гарантии производителя								14

6. Техническая профилактика котлов КПО						16

7. Приложения										18

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения по конструкции, описанию конструкции и принципу работы котлоагрегата парового КПо (в дальнейшем установка), указания по эксплуатации, транспортированию, хранению, техническому обслуживанию и поддержанию установки в технически исправном состоянии.

К работе на установке допускаются лица не моложе 18 изучившие настоящее руководство, конструкцию и технологию производства. Прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке, имеющие удостоверение на право обслуживания установки.

Завод сохраняет за собой право на конструктивные изменения навесного оборудования, направленные на повышение надежности, долговечности и улучшения условий эксплуатации, которые могут быть не отражены в настоящем издании.

При эксплуатации установки дополнительно необходимо пользоваться следующей документацией:

- Формуляром установки;

- Паспортом парового котла;

- Руководством по эксплуатации и паспортами комплектующего оборудования.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОТЛА

1.1.Назначение котла

1.1.1.	Котел паровой модельного ряда КПо (далее в тексте «котел»), предназначен для выработки насыщенного пара при давлении до 16 кг/см² и температуре от 150 до 205°C в условиях холодного (12) и умеренного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.

Климатическое исполнение установки – У, категория размещения – 1 по ГОСТ 15150-80 при температуре окружающего воздуха от 5°C до 40°C.

Технические характеристики:

Основные технические характеристики, параметры и размеры, общие для всех установок приведены ниже:

- Тип горизонтальный, огнетрубный, паровой

- Нагреваемая среда (рабочий агент)					вода

- Паропроизводительность, т/ч						0,1-2,5

- Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более		10

- Время необходимое для получения пара не более, м,		10-20

- Давление пара, кг/см², не более					10

- Топливо, используемое для работы установки			газ/диз.

- 1.2.Технические характеристики

- 1.2.1.Основные технические характеристики котла модельного ряда КПо приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| ПАРАМЕТР | Ед. изм. | Модель котла |
| --- | --- | --- |
|  |  | КПО-100 | КПО-150 | КПО-250 | КПО-300 | КПО-500 | КПО-600 | КПО-800 | КПО-900 | КПО-1000 | КПО-1600 | КПО-3000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тепловая мощность | кВт | 75 | 98 | 150 | 230 | 330 | 400 | 550 | 630 | 710 | 1000 | 2100 |
| Паропроизводительность, Q | Кг/ч | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1600 | 3000 |
| Давление пара | МПа | Не более 1,6 |
| Т пара, | оС | Не более 205 |
| Эффективность (КПД) | % | 91 |
| Поверхность нагрева | м2 | 3,11 | 3,08 | 4,74 | 5,88 | 10,8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 25 | 36 |
| Топочная камера сгорания | вид | Закрытая (газоплотная) |
| Объем воды в котле | л | 101,3 | 174 | 182,7 | 198,1 | 210 | 310 | 390 | 420 | 490 | 760 | 1700 |
| Вид топлива |  | природный газ (LNG) и сжиженный газ (LPG) (пропан-бутан) \ дизельное легкое |
| Расход газа | м3/ч | 8 | 11 | 17 | 25 | 36 | 45 | 58 | 67 | 75 | 110 | 235 |
| Расход дизельного | л3/ч | 7 | 10 | 15 | 22 | 33 | 42 | 52 | 63 | 71 | 98 | 210 |
| Давление газа перед горелкой LNG | мм.в.ст | 280 |
| Минимальное давление газа перед горелкой | мм.в.ст | 150 |

| ПАРАМЕТР | Ед. изм. | КПО-100 | КПО-150 | КПО-250 | КПО-300 | КПО-500 | КПО-600 | КПО-800 | КПО-900 | КПО-1000 | КПО-1600 | КПО-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура дымовых газов (ном./макс) | оС | 218/222 | 210/219 | 210/219 | 225/228 | 228/232 | 232/236 | 232/236 | 232/236 | 232/236 |
| Количество уходящих дымовых газов | м3/ч | 112 | 262 | 307 | 410 | 700 | 850 | 1100 | 1200 | 1800 | 2300 | 3900 |
| CO (макс) | % / ppm | 0,01/100 |
| CO2 (ном./макс) | % | 12/12,3 | 10,5/10,7 | 10,7/10,8 | 10,9/11,1 | 12,2/12,3 | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 |
| O2 (ном./макс) | % | 4,1/4,3 | 4,3/4,7 | 4,2/4,3 | 3,9/4,1 | 4,0/4,1 | 3,8/4,0 | 3,8/4,0 | 3,8/4,0 | 3,8/4,0 | 3,8/4,0 |
| Максимально допустимая шумовая нагрузка | dB | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 82 |
| Мощность эл. двигателя вентилятора горелки | Вт | 150 | 250 | 250 | 400 | 600 | 1100 | 1400 | 1600 | 2200 |
| Диаметр подв. газ | мм | 15 | 20-25 | 25-40 | 40 | 50 | 75 |
| Диаметр подв. водопровода | мм | 15 |
| Диаметр газохода, Ду6 | мм | 145 | 195 | 318 | 350 | 400 |
| Диаметр паропровода | мм | резьба 50 мм (2“) | фланец 50/6 | фланец 50/6 | фланец 80/6 |
| Электропитание | В / Гц | 220/50 | 380/50 |
| Номинальная потребляемая эл. мощность | Вт | 800 | 900 | 900 | 1050 | 1100 | 2000 | 2300 | 2500 |
| Расчетный срок службы | лет | 8 |
| Масса | кг | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2600 |

1.2.2.	Данный котел марки КПо имеет сертификат соответствия № РОСС RU. АВ28.Н06006.

Все работы по монтажу и наладке котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла должны производиться с участием квалифицированных специалистов.

1.2.3.	Монтаж, наладку и сервисное обслуживание горелочного устройства, а также запуск котлов с горелкой в эксплуатацию должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие разрешение на обслуживание горелок данного типа.

1.2.4.	Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией котла и содержит описание его устройства и принципа действия, технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, а также проведения ремонта котла.

1.2.5.	К обслуживанию котла могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей программе и имеющие удостоверение квалификационной  комиссии на право обслуживания котла. Программа должна быть согласована с Ростехнадзором.

1.2.6.	Район сейсмической активности до 6 баллов включительно по шкале МSК-64.

1.2.8.	Котёл предназначен для сжигания в качестве топлива дизельное ГОСТ 305-82.

1.2.9.	Питательная вода должна соответствовать требованиям СНиП II-35-76 и отражены в таблице 1.

Эксплуатация котла на воде не соответствующей требованиям таблицы 1 категорически запрещена! В противном случае котел выйдет из строя в течение 1 месяца.

Таблица 1

| взвешенное вещество, не более | мг/кг | 5 |
| --- | --- | --- |
| прозрачность «по кольцу», не более | см | 50 |
| содержание железа, не более | мг/л | 0.1 |
| жесткость общая, не более | мг экв/л | 0.05 |
| жесткость карбонатная, не более | мг экв/л | 0.03 |
| содержание кислорода, не более | мг/л | 0.03 |
| РН, не более | ед. РН | 8 |

1.3.	Устройство и работа составных частей изделия

    - Состав котла входят:

- котел 									1 шт.

- горелка								1 шт.

- предохранительные клапана Goetze				2 шт.

- питательный насос Pedrollo PQ					1 шт.

- указатель уровня 12кч11бк					2 шт.

- манометр								2 шт.

- фильтр сетчатый							1 шт.

- блок кондуктометрических датчиков КДУ-3 - 		1 шт.

- контроллер уровня САУ М7Е - 					1 шт.

- датчик давления ОВЕН ПД-100ДИ1,0				1 шт.

- реле давления Danfoss KPi-35					1 шт.

- контроллер универсальный 2ТРМ-1				1 шт.

- регулятор давления газа РД-32*				1 шт.

- бак* для воды объемом (Q*2)					1 шт.

- утепленный термобокс с освещением и отоплением*	1 шт.

- соединительная и запорная арматура Valtec, KME.

*-исполнение "мобильное"

1.4.Устройство и работа котла

1.4.1.	Общий вид котла представлен на рисунке 1.

1.4.2.	Корпус котла вертикальный, цилиндрический, имеющий по два диаметрально расположенных присоединительных фланца. В нижней части котла установлено моноблочное горелочное устройство наддувного типа (рисунок 1), которое состоит из корпуса, в котором расположены форсунки с встроенными фильтрами, электроды запального устройства стабилизатором пламени, топливный насос. Форсунки установлены в топливоподводящие трубки. Нижние концы трубок, через электромагнитные клапаны, регулирующие подачу и отсечку топлива, подсоединяются к топливной системе ГУ. Герметизация соединений обеспечивается прокладками. На несущей плите корпуса ГУ 2 расположены кронштейны крепления трубок, смотровое стекло и фотоэлемент. Устройство розжига включает в себя высоковольтные электроды, закрепленные на кронштейне завихрителя, высоковольтный провод, источник высокого напряжения (далее ИВН) и реле. При подаче сигнала от блока управления замыкаются контакты реле, подается напряжение на ИВН и через высоковольтный провод на электроды зажигания. Воспламенение происходит от сильной ионизации топливовоздушной смеси между электродами зажигания. Воздух к ГУ нагнетается вентилятором высокого давления через воздуховод, регулируется автоматически.

В верхней части котла расположен патрубок крепления выхлопной системы.

Корпус смонтирован на опоре (круглого или квадратного сечения).

1.4.3.	Основные габаритные и присоединительные размеры колов модельного ряда КПо, а так же продольный разрез представлены на рисунке 2.

1.4.4.	Корпус котла выполнен в виде вертикального цилиндра, с топочным пространством, в котором размещены две трубные доски. Горячие газа проходят через жаровые трубки. Корпус котла оборудован патрубками для подвода питательной воды и выхода пара. Все детали и элементы котла выполнены из котельных труб 57х4 ГОСТ 8732-78/B8731-74, материал труб – сталь 09Г2С. Пространство, образованное трубными досками, служит для нагрева и испарения воды  топочными газами.

1.4.4.	В нижней части котла имеется патрубок для подсоединения питательного водяного насоса, и дренажного сливного патрубка. На уровне нижней трубной доски имеется патрубок для нижнего подключения приборного коллектора.

1.4.5.	В верхней части котла имеется патрубок для присоединения паропровода, и два патрубка с расположенными на нём предохранительными клапанами, второй для верхнего закрепления приборного коллектора.

1.4.6.	Внутри корпуса котла размещены две трубные доски с вваренными между ними теплообменными трубами.

1.4.7.	В верхней части корпуса котла расположен раструб для присоединения к котлу выхлопной системы.

1.4.8.	Питательная вода, поступает через нижний соединительный фланец в рабочее пространство котла, заполняя его до рабочего уровня. Верхний предельный уровень воды ограничен датчиком «верхнего уровня» воды, расположенным в колонке КДУ-3.

1.4.9.	После заполнения котла водой, включается горелка, вода начинает нагреваться, испаряться и выходить в виде пара в паропровод к потребителю.

1.4.11.	По мере испарения воды и отвода пара в паропровод ее уровень падает. После осушения датчика «среднего уровня» вновь включается питательный насос и открывается клапан, осуществляя пополнение котла водой.

1.5.Маркировка

1.5.1.	Маркировку котла наносят на металлическую табличку, установленную на видном месте корпуса котла, по ГОСТ 12971-67, которая содержит следующие данные:

- наименование котла, товарный знак изготовителя;

- условное обозначение котла;

- заводской номер;

- год выпуска;

- номинальная производительность в т/ч;

- рабочее давление на выходе в МПа (кгс/см2);

- номинальную температуру пара на выходе в °С;

Способ нанесения маркировки определяется предприятием-изготовителем и должен обеспечивать ее четкость и сохранность в течение срока службы.

1.5.2.	Маркировку сборочных единиц котла выполняют в соответствии с указанием на чертежах.

1.5.3.	Маркировка транспортных мест – по ГОСТ 14192.

1.6.Упаковка, транспортирование и хранение

1.6.1.	Упаковка должна обеспечивать сохранность составных частей котла при хранении и транспортировании в условиях 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150, а части механических воздействий – жестким (Ж) по ГОСТ 23170 в течении 18 месяцев со дня отгрузки предприятия –изготовителя.

1.6.2.	На все открытые фланцевые и штуцерные соединения должны быть установлены заглушки.

1.6.3.	Арматура, горелочные устройства, контрольно-измерительные приборы, приборы автоматики, а также мелкие и хрупкие узлы и комплектующие изделия ( если они не установлены на котле) с товаросопроводительной документацией должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 0,1 мм. по ГОСТ 10354-82 и вложены в деревянные или картонные ящики и закреплены в них. Крепление должно исключать  возможность механических повреждений при транспортировании и хранении.

1.6.4.	Конкретные данные об упаковке котлов и комплектующих изделий, масса и габаритные размеры грузовых мест должны быть указаны в сопроводительной документации в соответствии с требованиями ГОСТ 23170.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА

2.1. Организация эксплуатации.

2.1.1.	Котёл должен быть зарегистрирован в органах Ростехнадзора в случае, если рабочее давление пара в котле выше 0,7 атм .

2.1.2.	В этом случае, организация, эксплуатирующая котёл, должна иметь разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию котлов.

2.1.3.	Эксплуатация котла должна осуществляется в строгом соответствии с режимной картой, составленной на основании испытаний и наладки произведённой специализированной организацией.

2.1.4.	Для обеспечения водно-химического режима, котёл должен быть оборудован системой водоподготовки. Питательная вода должна полностью соответствовать требованиям ПБ10-574-03.

2.1.5.	Пуск котла в постоянную эксплуатацию производится по письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

2.1.6.	Персонал, обслуживающий котёл, обязан выполнять требования производственных инструкций, правил и руководящих указаний по безопасной эксплуатации котла.

2.2 Эксплуатационные ограничения

2.2.1	Уровень концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должен превышать:

- углерода оксид – 20 мг/м3, класс опасности 4;

- азота оксиды – 5 мг/м3, класс опасности 3.

2.2.2	Уровень звука в рабочей зоне не должен превышать 80 дБА

2.2.3	Сопротивление изоляции электрических цепей в нормальных климатических условиях должно быть не менее:

- 1 МОм - для силовых кабелей электродвигателей дутьевого вентилятора и водяного насоса;

Сопротивление контура заземления должно быть не более 4 Ом.

2.2.4	Обслуживающий персонал должен проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством Минздравсоцразвития РФ.

2.2.5	Работа котла осуществляется в полностью автоматическом режиме. Присутствие персонала требуется только при обязательном  ежесменном обслуживании (см. Таблицу 4).

2.3.	Подготовка котла к работе

2.3.1.	Котел поставляется в комплекте с горелкой, панелью управления, приборами КИП.

2.3.2.	Монтаж котла должен производиться специализированной организацией в соответствии с настоящим техническим описанием, в соответствии с действующими «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правилами технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных», СниП II-35-76 «Котельные установки» с изменением №1 (1997г), «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», «Правилами устройства электроустановок», настоящим Руководством. Монтаж и обслуживание горелки производить в соответствии с прилагаемым руководством по эксплуатации горелки.

2.3.3.	Котел должен устанавливаться вертикально в соответствии с проектом котельной, выполненным и согласованным в установленном порядке.

2.3.4.	Строповку котла для установки его в котельной производить только за  специальную проушину, расположенную в верхней части корпуса внутри дымового патрубка. Строповка за патрубки и другие рабочие элементы конструкции во избежание разгерметизации котла не допускается.

2.3.5.	Для установки котла, его агрегатов и вспомогательного оборудования необходимо выполнить сплошной заливной фундамент. Несущая способность 2000 кг/м2.

2.3.6.	В соответствии с проектом котельной, соединить выхлопную систему котла с дымовой трубой котельной. Смонтировать паропроводы: распределителя пара, и системы возврата конденсата (если она предусмотрена проектом), питательную линию с насосом.

2.3.7.	Если нет надежного постоянного источника водоснабжения, необходимо изготовить питательный бак из нержавеющей стали объемом 1-1,5 м3.

2.3.8.	Если в схеме предусмотрен возврат конденсата, то необходимо контролировать качество конденсата. В случае необходимости нужно установить фильтрующие устройства.

2.3.9.	После окончания монтажа обвязки котла для исключения попадания посторонних предметов в котел и его вспомогательное оборудование, необходимо промыть (продуть)  оборудование п.п. 2.2.6-2.2.8. Оформить соответствующие акты.

2.3.10.	Перед включением котла необходимо установить горелку на котел, присоединив фланец горелки к горелочной плите котла, зафиксировав болтами, подключить горелку к шкафу управления котла с помощью многожильной клеммой колодки.

Внимание! Перед включением котла необходимо проверить:

- Исправность манометров, уровнемера воды и т. д. Надежность всех соединений и креплений, в том числе и дымовых труб.

- Убедиться, что электроснабжение соответствует требованиям данного руководства.

- Убедиться в надежном водоснабжении (если питание водой из бака – проверить запас воды в баке).

- Открыть вентиль на питательной линии.

- Удалить воздух из питательной линии и насоса (открутить болт в верхней части насоса и дождаться пока из отверстия пойдет вода без пузырьков воздуха, закрутить болт).

- Убедиться, что давление газа соответствует параметрам

- Открыть вентиль подачи топлива на горелку

2.4. Работа котла

Агрегат представляет собой установку, предназначенную для производства насыщенного пара.

Вода в котел подается насосом по питательным трубопроводам в барабан котла. Парообразование происходит в процессе испарения воды в результате химической реакции сгорания топлива в топочном пространстве парогенератора и передачи тепла воде через стенки барабана и трубной решетки.

ГУ служит для смесеобразования и сжигания горючей смеси в топочном пространстве котла.

2.4.1.	Включить общий автомат А1 котла, повернуть тумблер в положение «Работа», начнется автоматическая подача воды. Самым первым на табло САУ загорится индикатор верхнего датчика воды, который в действительности замкнут на нижний датчик аварийного уровня воды. После момента индикации верхнего датчика на табло САУ-М7Е можно включить тумблер запуска горелки, расположенный на панели управления горелки, если тумблера включения на горелке нет, то горелка запустится автоматически при достижении необходимого уровня воды в котле.

2.4.2.	Котел выходит на режим работы через 6-8 мин.

Внимание! Не допускать полного перекрытия ВН1 при работающем котле, это приведет к аварийной остановке котла.

2.4.3.	При падении уровня воды ниже предельно допустимого происходит автоматическое отключение горелки, при возобновление подачи воды, горелка запустится автоматически.

2.4.4.	Предохранительные клапана рассчитаны на срабатывание при давлении Р*1,1.

2.4.5.	При нарушении герметизации паропровода, немедленно повернуть тумблер "Работа" включения/выключения  котла.

2.4.6.	Для окончания работы котла выключить тумблер «Работа». Рисунок 3.

2.4.7.	После окончания работ при длительном хранении слить воду из котла, открыть все дренажные клапана и краны на паровых линиях, продуть сжатым воздухом.

2.4.8.	Один раз в смену должна быть проведена проверка работоспособности измерительных приборов: манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды. Проверка производится с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей сообщающихся с атмосферой (продувка). Проверка указателей уровня воды проводится путем их продувки. Исправность сниженных указателей уровня проверяется сверкой их показаний с показаниями указателей уровня воды прямого действия. Исправность предохранительных клапанов проверяется принудительным кратковременным их "подрывом". Проверка исправности резервных питательных насосов осуществляется путем их кратковременного включения в работу.

2.4.9.	При работе в автоматическом режиме контрольно измерительные приборы и система автоматики, примененные в агрегате, контролируют ее работу и следят за основными параметрами. Система контроля и автоматического регулирования построена таким образом, что при выходе из строя любого узла или механизма происходит блокировка всего агрегата в целом.

Внимание! Не приближайтесь к верхней части котла и не заглядывайте внутрь во время работы и розжига котла, не прикасайтесь к паровым и дымовым трубам во избежание ожогов.

Внимание! При срыве факела произвести автоматически произойдет повторный запуск котла. При произведении трех неудачных попыток перезапуска горелки она выйдет в аварийный режим, индикатор контроллера горелки (блока Siemens) будет непрерывно гореть красным цветом. В данном случае необходимо выяснить причину аварийной остановки горелки. Для перехода в режим диагностики горелки  требуется нажать кнопку контроллера горелки в момент красной индикации на время 10 секунд, после этого индикация будет происходить с определенным алгоритмом (короткие--длинные сигналы красным цветом), для расшифровки данных сигналов необходимо обратиться к инструкции на горелку, на последние страницы.

2.5. Действие в экстремальных ситуациях.

2.5.1.	Экстремальная (аварийная) ситуация в ходе эксплуатации котла обязывает обслуживающий персонал произвести немедленную аварийную остановку.

2.5.2.	Аварийная остановка котла производится при возникновений любой ситуации указанной в п. 9.4.1 ПБ 10574-03. Действия персонала:

- Перевести тумблер включения котла QSx, находящегося на пульте управления, (см. рис.3) в положение «Выкл».

- Перекрыть подачу топлива

- Оповестить персонал и руководство об остановке котла с указанием причины

- Дальнейшие действия по устранению причин повлекших аварийную остановку котла производить после снижения давления и температуры до безопасного значения.

- Сделать соответствующую запись в рабочем журнале с указанием времени и причины остановки котла.

2.5.3.	Возможные неисправности комплектующего оборудования и методы их устранения изложены в соответствующих разделах их эксплуатационных документов.

2.5.4.	Спуск воды, при остановке котла на длительный период более 30 дней, из котла производится лишь при снижении давления в котле до атмосферного и снижении температуры воды до 50оС. Спуск воды вести медленно при поднятом предохранительном клапане.

3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

3.1.	Общие указания

3.1.1.	Техническое обслуживание котла состоит из:

- Технического освидетельствования

- Технического диагностирования

- Очистки от загрязнений

- Защиты котла от коррозии во время простоя.

3.1.2.	Порядок технического обслуживания горелок, котла, автоматики и комплектующего оборудования изложен в соответствующих разделах их эксплуатационных документов.

3.2. Меры безопасности

3.2.1.	Перед проведением регламентных или ремонтных работ необходимо отключить питание агрегата, слить воду из котла, отсоединить трубопроводы стопорного клапана, питательной воды, топлива, воздуха. Установить табличку «Не включать работают люди».

3.2.2.	Все виды работ по устранению выявленных нарушений и техническому обслуживанию котла производятся только по письменному разрешению (наряду-допуску) владельца котла.

3.2.3.	Работать без индивидуального освещения запрещается, во избежание поражения электрическим током, утери мелких деталей при ремонте, неправильного чтения маркировок элементов конструкции и деталей и т.п. Для освещения применять электроосветительную аппаратуру с источником питания не выше 48 вольт.

3.2.6.	Для исключения повышения давления в котле выше допустимого Р установлены предохранительные клапана в количестве 2 шт.

3.2.9.	Для предотвращения аварии (взрыва котла) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- растапливать котел без воды или при низком ее уровне;

- подавать воду в разогретый сухой котел;

- принудительно повышать давление пара сверх установленного;

3.3. Техническое освидетельствование.

3.3.1.	Периодическое и внеочередное техническое освидетельствование, состоящее из наружного и внутреннего осмотра и гидравлического испытания, производится с целью установления исправности котла и возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации.

3.3.2.	Техническое освидетельствование котла проводит специалист специализированной организации, имеющей разрешение Ростехнадзора на экспертную деятельность по определению промышленной безопасности опасных объектов.

3.3.3.	Сроки и порядок технического освидетельствования определяются ПБ10-574-03. Результаты освидетельствования заносятся в паспорт котла.

3.4.	Техническое диагностирование.

3.4.1.	Техническое диагностирование производится с целью определения соответствия котла требованиям нормативных документов, своевременного выявления недопустимых износов и опасного состояния элементов, а также решения вопроса о пригодности котла к работе и условий дальнейшей эксплуатации.

3.4.2.	Техническое диагностирование проводится специализированной организацией.

3.4.3.	Периодичность и объём технического диагностирования регламентируется «Положением о системе технического диагностирования паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики»

3.4.4.	Результаты диагностирования хранятся вместе с паспортом котла.

3.5	Очистка от загрязнения.

3.5.1.	Входе эксплуатации котла образуются отложения на различных внутренних поверхностях. Эффективным способом их устранения является периодическая промывка.

3.5.2.	Периоды между промывками для парового котла должны быть такими, чтобы толщина отложений на днище топки к моменту его остановки на очистку не превышала 0,5 мм.

3.5.3.	Очистку поверхностей нагрева от накипи, щелочение парового котла производите тринатрийфосфатом или каустической содой. Накипь в результате щелочения превращается в рыхлую массу. Выщелачивание накипи в котле производите следующим образом.

3.5.4.	Наполняйте котел чистой водой (теплой) и промойте его от грязи. После, того всю грязную воду выпустите из котла. Затем приготовьте раствор каустической соды (из расчета 1,5 - 2 кг на 100 л воды) и накачайте его в котел до уровня несколько выше рабочего.

3.5.5.	Заполнив котел содовым раствором, поднимите давление до 3,5-4 кгс/см2 по манометру; подъем давления и последующую работу котла производите при малой мощности работы. Процесс выщелачивания накипи продолжайте 10-12 час. За это время производите 5-6 верхних продувок (через дренажные краны или краны водоуказательной колонки), чтобы удалить с поверхности воды грязную пену и масло, которые могут попасть в котел вместе с водой для питания котла. По мере испарения добавляйте в котел содовый раствор.

3.5.6.	Выщелачивание накипи заканчивайте продувкой котла (через нижний дренажный вентиль) после чего работу котла прекратите, давление котла снизьте, воде дайте остыть до 40-50°С. Затем спустите из котла всю воду, котел промойте свежей водой.

3.5.7.	Котел можно очистить от накипи кислотным способом. Кислотная промывка производится готовой ингибированной кислотой, содержащей замедлитель коррозии. В случае отсутствия готовой ингибированной кислоты промывку производят 4% раствором технической соляной кислоты или 4% раствором адипиновой кислоты с добавлением замедлителя коррозии. Концентрацию замедлителя в литрах для 200 л готового раствора рекомендуется выбирать по таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Замедлители | Температура в °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20-30 | 40-50 | 60-70 |
| 1. | Высоко активные уникол, формалин, уротропин | 1 | 2 | 2 |

3.5.8.	Условия (концентрация и температура раствора) для достаточно быстрого растворения накипи устанавливаются предварительно лабораторным путем. Нельзя пользоваться соляной кислотой концентрации свыше 8%.

3.5.9.	Очистку котла от накипи производите следующим образом: тщательно промойте чистой водой котел до полного удаления шлама. Шлам удаляйте через смотровые люки и штуцера вентилей для спуска воды из котла. Раствор в количестве 200 л приготовьте в чистом баке. Закачайте приготовленный раствор в котел, одновременно подогревая раствор до температуры 60-70°С. Указанную температуру необходимо поддерживать в течение всего периода очистки котла. Период очистки занимает обычно 2-3 часа в зависимости от состава и толщины слоя накипи. По окончании процесса растворения накипи топку прекратите и спустите кислотный раствор.

3.5.10.	Затем промойте котел чистой водой в течение, далее заполните, котел, 1% раствором щелочи (на 200л воды 2 кг кальцинированной соды). Выдержите раствор в течение 2 часов; затем спустите раствор и промойте котел чистой водой, После очистки котел осматривают, и составляют акт эффективности очистки котла.

3.5.11.	Очистка котла от накипи химическим способом, как показывает практика эксплуатации судовых котлов, обеспечивает быстрое и полное растворение накипи при небольших затратах рабочей силы. Однако коррозия, возникающая в результате применения соляной кислоты, является весьма существенным недостатком этого способа. Поэтому очистку котлов от накипи химическим способом применяйте в исключительных случаях.

3.5.12.	Для продолжительной эксплуатации парового котла, необходимо периодически (1 раз в 8 часов) производить его продувку, с целью удаления из нижнего коллектора котла шлама (взвешенных частиц), даже при наличии установки водоподготовки

3.5.13.	Шламовую продувку котла нужно производить в момент когда котел находится под давлением не менее 0,4 атм, лучше это делать в конце рабочей смены, когда пар на технологию уже не нужен, а давление в котле еще имеется и частицы грязи в котле находятся во взвешенном состоянии в нижней части котла.

Процедура периодической продувки котла:

- проверить уровень воды в котле.

- убедиться в наличии давления в котле не ниже 0,6 атм.

- открыть дренажный вентиль на 5 секунд.

Внимание! монтаж дренажной линии котла должен выполняться только с применением стальных сварных труб в систему канализации с учетом, что температура дренажной воды достигает 100 оС. Альтернативой общей канализации для дренажа котла может быть специально устроенный приямок на улице надежно закрытый любой твердой термостойкой крышкой (сталь, бетон).

3.5.14. Очистку топочного пространства и дымогарных труб производить согласно регламенту табл. 4 с помощью приложенной в комплекте поставки котла стальной щетки с удлинительной ручкой. Для этого необходимо остановить котел, дождаться снижения температуры стенок котла до 60оС,  открыть топочную дверь (переднюю панель котла), очистить котел от сажи. При данной операции снятие горелки не рекомендуется.

3.6. Защита котла от коррозии во время простоя.

3.6.1.	В случае планового простоя котла более 30 суток следует произвести его консервацию с целью защиты от коррозии

3.6.2.	Зачехлите прочной водостойкой тканью приборный щит, шкаф управления и электронасосы.

3.6.3.	При хранении оборудования, без работы на срок более 30 суток, в отапливаемом помещении или на крытой площадке в теплое время года слейте воду и конденсат из котла и заполните консервирующим раствором до стопорного клапана. Проверьте отсутствие течи через запорную арматуру и резьбовые соединения.

3.6.4.	Консервирующий раствор приготавливайте из воды и извести Са(ОН) из расчета 0,8…1,0 г/л. Для приготовления раствора используйте любую известь, в том числе строительную, или отходы гашения карбида кальция при автогенной сварке. Раствор профильтруйте.

3.6.5.	При хранении оборудования на открытой площадке в холодное время года слейте воду и конденсат из котла, насоса, датчика уровней, патрубков, линий подключения манометров, и других приборов.

3.6.6.	Откройте все вентили котла. Просушите теплым воздухом внутренний объем котла. Участки обвязки котла, где есть возможность образования  водяных мешков, необходимо продуть сжатым воздухом. Поместите внутрь котла противни или полотняные мешочки с ингибитором коррозии: Количество возможных ингибиторов коррозии:

Негашеная известь – 50 г.

Силикагель – 80 г.

Хлористый калий – 80 г.

3.6.7.	Произведите герметизацию  котла – закройте корпус и запорную арматуру.

3.6.8.	В период длительного хранения проверяйте состояние оборудования не реже одного раза в 2 месяца при хранении в закрытом помещении, и ежемесячно при хранении на открытой площадке.

3.6.9.	Консервацию оборудования (неокрашенных металлических поверхностей), запасных частей, инструмента и принадлежностей перед длительным хранением производите по ГОСТ 9.014 вариант ВЗ-1 маслом консервационным К-17 по ГОСТ 10877.

3.6.10.	Перевод котла на длительное хранение осуществляется под руководством лица, ответственного за безопасную его эксплуатацию, с отметкой в формуляре.

3.6.11.	Упаковка оборудования: все электродвигатели, щиты приборов, электрощиты должны быть обернуты полиэтиленовой пленкой. Кроме этого, электрощит, щит приборов, электронасосы закрываются деревянными ящиками. Качество упаковки должно обеспечивать сохранность всех частей от потерь, механических повреждений и воздействия метеорологических условий. При упаковке запасные части заворачивают в водонепроницаемую бумагу, а вся эксплуатационная документация должна находиться в чехлах из полиэтиленовой пленки, дополнительно обернута водонепроницаемой бумагой.

Сопроводительная документация должна быть упакована во влагонепроницаемый пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82

При отправке установки в район Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка производится по ГОСТ 15846-79.

4. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

4.1.	Эксплуатирующая организация должна своевременно производить текущий ремонт запорной арматуры, элементов и составных частей котла своевременно, для исключения возникновения серьезных неисправностей, приводящих к длительной остановке котла.

4.2. 	При эксплуатации котла должно быть предусмотрено:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

- техническое обслуживание №1 (ТО-1), выполняемое через 240 часов работы;

- техническое обслуживание №2 (ТО-2), при круглогодичной работе котла, выполняемое через 1440 часов работы.

- сезонное техническое обслуживание (СТО), при сезонной работе котла, выполняемое в конце технологического  сезона;

- техническое обслуживание в начале технологического сезона.

Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 4.

Техническое обслуживание покупных комплектующих изделий выполнить в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

Таблица 4 Техническое обслуживание

| Содержание работы и методика проведения | Технически требования | Инструмент, приспособления и материалы для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Ежедневное (каждые 8 часов работы котла) техническое обслуживание (ЕТО) |
| 1 перед началом работы необходимо : - проверить состояние наружных креплений, соединений и заземления, при необходимости подтянуть; | - ослабление не допускается - продолжительность 5-10 с | Набор инструмента |
| 2 Во время работы котла необходимо: - визуально поверить герметичность котла по воде; - периодически продувать корпус котла | - утечка воды не допускается; - периодичность продувки устанавливается в зависимости от жесткости воды и интенсивности скапливания шлама. | Набор инструмента |
| 3. В конце работы котла. - открыть вентиль продувки котла для удаления шлама; Принудительный подрыв предохранительных клапанов с помощью подрывного рычага | - продолжительность 5-10 с -отрыв клапана от седла с пропуском некоторого количества пара | Средства индивидуальной защиты персонала (рукавицы, одежда) |
| Техническое обслуживание (ТО-1) |
| 1 Выполнить операции ежедневного технического обслуживания |  |  |
| 2 По мере необходимости заменить асбестовые уплотнения дымового тракта. | Утечка дымовых газов не допускается | Набор инструмента Шнур асбестовый ШАОН 6 |
| Техническое обслуживание (ТО-2) |
| 1 Выполнить операции технического обслуживания ТО-1 |  |  |
| 2 Очистить от накипи внутренние поверхности котла | Процент очистки 80% Согласно п. 3.5 | Согласно п. 3.5 |
| 3 Очистить от нагара и сажи газоход котла | Процент очистки 80-100% | Согласно п. 3.5.14 |
| 4 Провести профилактический осмотр и ремонт электрооборудования | Согласно таблице 5 | Набор инструмента и приборов, таблица 5 |
| 5 Проверить состояние арматуры | Согласно таблице 6 | Согласно таблице 6 |
| 6 Провести замену КИП на поверенные лабораторией Госстандартов | На манометрах должно быть клеймо лаборатории Госстандартов | Набор инструмента |
| 7 Восстановить поврежденную окраску | Не допускаются царапины на окрашенных поверхностях | Краска, кисть или распылитель |
| Сезонное техническое обслуживание (СТО) |
| 1 Выполнить операции технического обслуживания ТО-2 |  |  |
| 2 Произвести постановку котла на хранение | Согласно п. 4.4 |  |
| Техническое обслуживание в начале технологического сезона |
| Произвести операции п. 2.4 | Согласно п. 2.4 |  |

Таблица 5 Профилактический осмотр и ремонт электрооборудования

| Содержание работы и методика проведения | Технически требования | Инструмент, приспособления и материалы для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Произвести контроль сопротивления изоляции | Сопротивления изоляции должно быть согласно п. 2.2 | Мегомметр типа М4100/3 |
| 2 Произвести контроль состояния заземления | Отсутствие обрывов и дефектов проводников заземления. Сопротивление контура должно быть согласно п. 2.2 | Измеритель сопротивления типа М416 |

Таблица 6 Проверка состояния арматуры

| Содержание работы и методика проведения | Технически требования | Инструмент, приспособления и материалы для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 произвести ревизию запорной арматуры | Трещины в корпусах и неудовлетворительное состояние уплотнения не допускаются | Набор инструмента |
| 2 Прочистить проходные отверстия затвора крана | Проходные отверстия должны быть очищены, инородные тела удалены | Набор инструмента, проволока 1-2 мм |

Основные мелкие не исправности, возникающие в ходе эксплуатации котла и методы их устранения, приведены в таблице 7.

Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению.Таблица 7

| Проявление | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Котел не работает после включения. | 1. Недостаточно воды в котле. | Внимательно проследить за заполнением котла водой. |
| 2. Двигатель горелки работает, но не зажигается. | 1. Не подается топливо. 2. Воздух в топливной магистрали (в случае закольцованной системы топливоподачи) | 1. Проверьте наличие и давление топлива. 2. Удалить воздух, ослабив штуцер шланга возврата топлива на топливном насосе |
| 3. Немного поработав: котел отключается. | 1. Не подается топливо, недостаточное давление топлива 2. Сенсор огня не работает. 3. | 1. Проверьте наличие и давление топлива. 2. Прочистите или замените сенсор огня, |
| 4. Искра в системе зажигания слышна, топливо подается а горение отсутствует. | 1. Обратный поток воздуха. 2. Неисправна система зажигания, а именно пробой высоковольтных проводов. | Устранить неисправности, руководствуясь инструкцией по эксплуатации горелки. |
| 5. Ненормальный шум в процессе работы. | 1. Много воздуха для сгорания. 2. Много подается топлива. | Отрегулируйте соотношение топлива и воздуха. |
| 6. Появление копоти и дыма. | 1. Не достаточно воздуха для сгорания | 1. Отрегулируйте соотношение топлива и воздуха. |
| 7. Прочие неисправности | 1. Утечка воды в водопроводе. | Устранить утечки питательной воды. |

5. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу котла при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев со дня продажи, но не более  18 месяцев со дня приемки или отгрузки с предприятия-изготовителя.

При обнаружении дефекта в период  гарантийного срока  эксплуатации котла представитель сервисной организации (при ее наличии) или аналогичной организации по ремонту и обслуживанию  котельного оборудования совместно с владельцем  котла должен составить акт (по форме  приложения) и выслать в адрес изготовителя или фирмы поставщика.

ВНИМАНИЕ! Устранение неисправностей и замену составных частей котла допускается производить специалистами вышеуказанных организаций только с согласия предприятия-изготовителя.

Подтверждение дефекта (вины изготовителя или владельца) и принятие соответствующих мер производится в присутствии представителей изготовителя или фирмы поставщика, направленных на место установки котла после получения акта.

В случае если виновником является владелец, предприятие — изготовитель ответственности не несет и претензий не принимает, в обратном — производит ремонт или замену, вышедших из строя составных частей котла, а также транспортные расходы по их доставке за свой счет.

О производстве ремонта и замене составных частей или котла должна быть сделана отметка (приложение 3) и заполнен талон на гарантийный ремонт (приложение 2).

В случае повторного выхода котла из строя в период гарантийного срока эксплуатации действия аналогичны рекомендациям п.п.5.2, 5.3 — абзацы 1, 2 (без заполнения талона гарантийного ремонта) с очередной отметкой о производстве ремонта и замене составных частей (приложение 3) .

При выявлении дефекта котла, работающего на ином виде топливе в период гарантийного срока эксплуатации – действия аналогичны приведенным в п.п. 5.2, 5.3.

ВНИМАНИЕ! Владельцу (потребителю) до прибытия представителя предприятия — изготовителя вести самостоятельно работы по устранению дефекта  СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности, не гарантирует работу котла и не принимает претензий в случаях:

- механических повреждений котла, при несоблюдении правил установки, эксплуатации, обслуживания;

- небрежного хранения, обращения и транспортирования котла владельцем или фирмой поставщиком (торгующей организацией);

- если монтаж или ремонт котла производились лицами на то не уполномоченными.

- Если нарушены правила транспортирования, монтажа, пуско-наладки, эксплуатации и хранения.

- Если имеются  механические повреждения, образовавшиеся не по вине ПОСТАВЩИКА.

- Имеются повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных, а также вследствие образований отложений пыли.

- Если изделие имеет следы несанкционированного тестирования или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной мастерской,

- Имеются нарушение гарантийных пломб, этикеток и маркировок внутри изделия.

- Имеются повреждения, вызванные использованием нестандартных элементов, запчастей, чистящих материалов.

- Имеются  повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров электроэнергии.

- Имеются повреждения, связанные с использованием некачественного топлива, воды и др.

- Имеются повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами и внезапными несчастными случаями.

Комплектность поставки

| № | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кпо-______ | Котел | 1 |  |
| 2 | Горелка |  | 1 |  |
| 3 | Котла (РЭ, паспорт) | Эксплуатационные документы | 1 |  |

6. ТЕХНИЧСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА КОТЛОВ КПО

В результате технического анализа опыта эксплуатации паровых котлов серии КПО, проведенной специалистами ООО «НПО Инверсия», с целью обеспечения их дальнейшей надежной работы эксплуатирующим организациям рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если котел проработал более 2 месяца без использования установки умягчения воды (на воде не отвечающей требованиям таблицы 1. Руководства по эксплуатации) или более 1 года на воде отвечающей требованиям руководства необходимо демонтировать левый нижний фланец (на лини подачи питательной воды). Произвести осмотр внутренней части теплообменника, проверить наличие отложение солей жесткости, измерить толщину отложений. Если толщина отложений больше 0,5 мм произвести химическую промывку котла от накипи руководствуясь указаниям по промывке котла от накипи.

Также после промывки котла необходимо проверить на наличие отложений медные трубки гидравлической обвязки котла. Особенное внимание уделить

трубке идущей снизу от правого нижнего фланца котла к колонке с датчиками уровня и водоуказательному стеклу. Также необходимо проверить отложение накипи на самих датчиках уровня выкрутив их из колонки.. График дальнейших промывок выработать самостоятельно исходя из выявленных отложений за время эксплуатации.

После промывки необходимо  провести гидравлические испытания котла на давлении 6 бар в течение 30 минут, для проведения данных испытаний вместо одного из предохранительных клапанов установить предохранительный клапан для водогрейных систем с уставкой 6 атм типа Watts MSV 1\2”–6 bar код 0207160. Второй предохранительный клапан заглушить.  После проведенных испытаний составить акт, с указанием результатов, за подписью ответственного лица.

После проведенных промывки и испытаний котла, сделать повторный осмотр внутренней части теплообменника котла на наличие остатков отложений и внутренней части топки на наличие выпучин, для чего надо  снять горелку.

- Визуально изучить дым из котла, если он имеет темный цвет (недожог топлива) добавить воздуха на горелке, используя заслонку горелки. При этом прочистить фотоэлемент горелки от сажи.

- Проверить предохранительные клапана на срабатывание, для чего произвести гидроиспытания. Давление срабатывания должно быть не более 10 атм. Для проверки использовать только насос (нажимая кнопку ПУСК на контроллере уровня САУ, насос будет работать в принудительном режиме). При необходимости настроить клапана. После настройки надежно зафиксировать контрогайку клапана. Настройка предохранительных клапанов на значение больше 10 бар КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМА!

В случае настройки клапанов на значение большее 10 бар, завод изготовитель не несет ответственности за любые последствия, также в данном случае котел снимается с гарантии.

- Проверить срабатывание реле давления на замыкание с помощью обычного прозвоночного прибора (при проверке на левой шкале настройки реле должно быть значение 10 бар или меньше), для проверки реле давления также использовать насос. При необходимости настроить реле или заменить реле (марка для замены Danfoss KPi-35 код 060-1217). Настройка реле давления на значение больше 10 бар КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМА!

В случае настройки реле давления на значение большее 10 бар, завод изготовитель не несет ответственности за любые последствия, также в данном случае котел снимается с гарантии.

- При эксплуатации котла на подготовленной воде, каждые 3000 часов (круглогодичная работа по 8 часов в сутки), необходимо уменьшать настройку реле давления на 0.1 бар, используя для этого левую шкалу реле. При уменьшении значения на реле давления, также необходимо перенастроить предохранительные клапана.

- Каждый календарный  год эксплуатации необходимо менять манометр на новый, поверенный, с маркировкой поверки (печать цифры текущего календарного года на стекле манометра).

- По результатам проведенных действий все полученные результаты и изменения параметров эксплуатации котла занести в оформленный журнал котельной, с указанием фамилий и должностей ответственных лиц и исполнителей.

Журнал технического обслуживания и ремонта

КИП и средств автоматики

Для управления работой, обеспечения безопасных условий и расчетных режимов эксплуатации котлы должны быть оснащены:

а) устройствами, предохраняющими от повышения давления (предохранительными клапанами);

б) указателями уровня воды;

в) манометрами;

г) приборами для измерения температуры среды;

д) запорной и регулирующей арматурой;

е) приборами безопасности;

ж) питательными устройствами;

Кроме вышеперечисленных КИП и средств автоматики в проекте котла должно быть предусмотрено такое количество арматуры, средств измерения, автоматики и защит, которое необходимо для обеспечения регулировки режимов, контроля параметров, отключения котла, надежной эксплуатации, безопасного обслуживания, ремонта.

Ремонт контрольно-измерительных приборов (КИП) и средств автоматики должен производиться в соответствии с технической документацией на эти приборы и средства.

Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов должна производиться не реже одного раза в смену.

О результатах проверки делается запись в сменном журнале.

Проверка исправности манометра производится с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путём установки стрелки манометра на нуль.

Кроме указанной проверки, администрация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности, с записью результатов в журнал контрольной проверки.

Не реже одного раза в 12 месяцев манометры должны быть проверены в установленном порядке.

Проверка указателей уровня воды производится путем их продувки. Исправность сниженных указателей уровня проверяется сверкой их показаний с показаниями указателей уровня воды прямого действия. Проверка указателей уровня воды должна производиться не реже одного раза в смену.

Исправность предохранительных клапанов проверяется их принудительным кратковременным «подрывом» не реже одного раза в смену.

** Проверка исправности резервных питательных насосов осуществляется путем их кратковременного включения в работу.

Проверка исправности сигнализации  и автоматических защит должна производиться в соответствии с графиком и  инструкцией, утвержденными главным инженером организации.

Ремонт и проверка КИП и средств автоматики производится непосредственно персоналом предприятий или специализированными организациями, с учетом требований Росстандарта и технической документации предприятий-изготовителей.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Свидетельство о сертификации.

Котел паровой КПо-________ ТН ВЭД 8402 19 900 9

Номер ____________________ подвергнут сертификации по ТРТС 032/2013

Номер сертификата RU C-RU.МЮ62.В.02209

Срок действия сертификата  с 01.07.2015 по 30.06.2020

Наименование органа выдавшего сертификат:

Орган по сертификации продукции и услуг ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

М.П.

Начальник ОТК завода ________________

Приложение 2

Акт испытаний

Парового котла КПО-___________

На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее.

1. Элементы котла (или котел в сборе) изготовлены согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, техническим условиям на изготовление ТУ 3112-001-95803440-2007.

2. Элементы котла (или котел в сборе) были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше стандартам и технической документации.

3. Элементы котла (или котел в сборе) были подвергнуты испытанию пробным давлением _________________ МПа (кгс/см2).

4. Трубные элементы котла были подвергнуты измерительному контролю на отклонение от формы и размеров и на проходимость.

5. Элементы котла (или котел в сборе) признаны годными для работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

6. Расчетный срок службы котла 10 лет.

Главный инженер					Начальник отдела технического

организации изготовителя					контроля качества

_______________________________		         ________________________________

«___» ______________ 20 __ г.

Приложение 3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Корешок Талона №____________ на гарантийный ремонт КПо Талон изъят «__»__________ 200__ г. Механик (фамилия) (подпись) | ООО «НПО-ИНВЕРСИЯ» 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 176-37. т.(343) 254-80-39 ТАЛОН № ________ на гарантийный ремонт КПо _______________________________ продан торгующей организацией ___________________________ (наименование организации) ________________________________________________________ Штамп торгующей организацией___________________________ (подпись) Владелец и его адрес______________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ___________________________ (подпись) Выполнены работы по устранению неисправностей___________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ___________________________ ( дата) Механик __________________ Владелец __________________ УТВЕРЖДАЮ Начальник _____________________________________________ (специализированной организации проводившей ремонт) М.П. «__»___________ 200__ г. _____________________ (подпись) |
| --- | --- |

Приложение 4 . Форма журнала технического обслуживания

__________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

Технического обслуживания и ремонта КИП

и средств автоматики

Начат «___» ________ 20 __ г.

Окончен «___» ________ 20 __ г.

| Дата проверки (число , месяц, год) | Регистрационный или заводской номер приборов и их тип | Место установки прибора | Результаты проверки или ремонта (краткое описание выполненных работ) и заключение о годности | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | исполнителя | контроли-рующего лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

рис. 1. Общий вид котла КПо.

Рис. 2. Разрез корпуса котла КПО

Рис. 3. Схема сборки

Рис. 4 Принципиальная электрическая схема исполнения "стандарт"

Рис. 5 Принципиальная гидравлическая схема исполнения "стандарт"

Рис. 6. Блок датчиков КДУ-3

Рис. 7 Принципиальная электрическая схема исполнения " Мобильное "

Рис. 8. Принципиальная гидравлическая схема исполнения "Мобильное"